Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa rozdzielni zewnętrznej wraz z 6 szt. przedłużaczy bębnowych

- Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, kompletnej  rozdzielni zewnętrznej  wraz z 6 szt. przedłużaczami bębnowymi  oraz przeszkolenie z obsługi  (Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych lub  równoważnych )

- Rozdzielnia elektryczna przeznaczona do współpracy  z agregatem prądotwórczym o mocy znamieniowej 160 kW oraz napięciu 400/230 V, 50 Hz zasilającym obiekt w trybie awaryjnym. Rozdzielnia ma zapewnić rozdział energii elektrycznej,  ochronę obwodów, oraz możliwość automatycznego lub ręcznego przełączenia zasilania pomiędzy siecią a agregatem

- wykonanie : w obudowie stalowej o grubości blachy ≥ 1,5 mm, malowanej proszkowo

- wymiary; dostosowane do zabudowy, umożliwiające łatwy dostęp serwisowy.

- Stopień ochrony –IP 65

- Oznaczenie  tabliczki zgodność z norą: normę PN-ISO 61439

- Napięcie znamieniowe: 4400 V/230 V – 50 Hz

- Chłodzenie: naturalne konwekcyjne

- Wyposażenie rozdzielni

1)	Gniazda

230 V- 6 szt.

63A – 2 szt.

32	A - 4 szt.

16 A- 2 szt.

2)	Zabezpieczenie różnicowoprądowe do gniazd

3)	Zewnętrzny wyłącznik główny

4)	Zestaw zacisków przyłączeniowych dla przewodów zasilających

5)	Zestaw uziemiający

6)	Sygnały kontrolne:

praca agregatu

awaria agregatu

zanik napięcia

zasilania z sieci/agregatu

- Przedłużacze bębnowe przeznaczone do współpracy z agregatem prądotwórczym o mocy 160 kW    przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych i tymczasowych punktach zasilania

  - wykonane z przewodu elastycznego o izolacji gumowej, przystosowanego do pracy w temperaturach od  -250C do  do +600C, odporne na oleje wilgoć i promieniowanie UV

  - bębny wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i korozje z blokadą przypadkowego zwijania  oraz zabezpieczeniem termicznym

  - wyposażone w wtyczki i gniazda przemysłowe  typu CEE 400 V lub 23 V o stopniu ochronnym min IP67

  - ilości :

- przedłużacz bębnowy 400V, 63 A , 5-żyłowy, przekrój przewodu min. 10mm2, długość 20-30 m                 - 2 szt.

- przedłużacz bębnowy 400V, 32 A , 5-żyłowy, przekrój przewodu min. 6 mm2, długość 25m

- 1 szt.

- przedłużacz bębnowy 400V, 16 A , 5-żyłowy, przekrój przewodu min. 2,5mm2, długość 20-30 m

- 1 szt.

- przedłużacz bębnowy 230V, 16 A , 3-żyłowy, przekrój przewodu min. 2,5 mm2, długość 30-40m

- 2 szt.

Wszystkie przedłużacze muszą zapewniać bezpieczną eksploatacje w warunkach terenowych (wilgoć, błoto, zmienne temperatury) oraz umożliwiać zasilanie odbiorników o napięciu 230V i 400V z rozdzielni agregatu prądotwórczego.

- Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - posiadający wszystkie niezbędne dokumenty techniczne oraz instrukcje obsługi w języku polskim

  - minimalny okres gwarancji 24 miesiące,

  - czas reakcji serwisu Wykonawcy, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji ma wynosić 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia,

  - serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 14 dni  licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawianego na wniosek Wykonawcy.